十三寮區排上游坡地水土保持工程滯洪池操作手冊

中華民國 103年 5月編製
設計監造單位：鋒璟工程顧問企業股份有限公司

十

三

寮

區

排

上

游

坡

地

水

土

保

持

工

程

滯

洪

池

操

作

手

冊

目

錄

3.5疏散避難建議 ......................................................................... 23 參考文獻 ............................................................................................ 28

一、前言 ............................................................................................ 1
1.1工程緣起.................................................................................... 1
1.2工程內容 ................................................................................... 1 二、工程內容及維護管理 .................................................................. 5
2.1設計說明 ................................................................................... 5
2.2滯洪池操作機制 ..................................................................... 14
2.3維護管理 ................................................................................. 17 三、預警系統 .................................................................................... 21
3.1預警系統功能簡述 ................................................................. 21
3.2各監測單元相關功能 ............................................................. 21
3.3預警系統網站功能介紹 ......................................................... 23
3.4預警系統維護管理 ................................................................. 23

圖

目

錄

圖 1-1 十三寮區排上游坡地水土保持工程位置圖.......................... 2 圖 1--2 工程平面配置圖..................................................................... 3 圖 1--3 完工後現地照片..................................................................... 4 圖 2--1 滯洪壩出口設計圖（1）....................................................... 7 圖 2-2 滯洪壩出口設計圖（2）........................................................ 8 圖 2-3 滯洪池坡面設計圖（1）........................................................ 9 圖 2-4 滯洪池坡面設計圖（2）...................................................... 10 圖 2-5 滯洪池坡面設計圖（3）...................................................... 11 圖 2-6 滯洪池緊急溢洪口設計圖.................................................... 12 圖 2-7 沉砂區箱籠隔牆及沉澱池設計圖........................................ 13 圖 2-8 滯洪池上游集水區圖............................................................ 15 圖 2-9 滯洪池操作機制 .................................................................... 16 圖 2-10 滯洪池入水口、清淤道路及緊急溢流口.......................... 18 圖 2-11 滯洪池出水口兩段式防阻塞設計...................................... 18 圖 2-12 排洪道（B線） .................................................................. 19 圖 2-13 緊急排洪道（C線） .......................................................... 19 圖 2-14 維護道路鄰出水口區段及設置門禁以維安全.................. 20 圖 2-15 池區兩處階梯 ...................................................................... 20 圖 3-1 滯洪池洪水與淹水預警系統架構示意圖............................ 24 圖 3-2 預警系統網頁顯示即時雨量及水位.................................... 25 圖 3-3 CCTV顯示滯洪池即時影像 .............................................. 26 圖 3-4 預警系統設置情況 .............................................................. 27

表

目

錄

表 2-1 設計排水溝渠容量計算表 .......................................................... 6

工程內容以滯洪池為主體，並包括周邊截排水系統，工程位置圖及工程平面配置圖，詳圖 1-1及 1-2所示。
一、前言
1.1工程緣起
十三寮排水系統位於臺中市大雅區境內，月祥路以西上游區段，係屬公告之山坡地範圍，為水土保持局轄管地區，該區段部分河道被侵佔、流路不明顯，通洪斷面明顯不足，社區內排水路除容納該區域地表逕流外，無法負荷區域外增加的逕流量造成水流宣洩不及，抬升上游水位造成仁愛西路及忠義、六寶里部分淹水。
本工程（十三寮區排上游坡地水土保持工程）主要治理內
容，係依據水利署於 98年 6月核定「台中縣管區域排水十三寮
排水系統規劃報告」編定治理計畫執行，針對十三寮排水系統
月祥路以西上游區段以加高與拓寬等方式增加通洪斷面積改
善，並於國軍中部運輸兵群鄰信義路及仁愛路營區，設置滯洪
池（面積約 2 ha），以降低洪峰流量。以期有效增進排水機能，
減輕本區之淹浸災害，並提高農作物產量與土地利用，進而積
極保障區域內民眾生命財產之安全為主要目的。
本工程於 101年 11月 30日開工，103年 1月 27日竣工，並於 103年 5月 8日移交臺中市政府水利局。
1.2 工程內容

圖 1-1 十三寮區排上游坡地水土保持工程位置圖

3
圖 1--2 工程平面配置圖

4
圖 1--3 完工後現地照片

二

、

工

程

內

容

及

維

護

管

理

為避免極端水文事件可能造成溢堤，危及下游密集住宅區安

2.1 設計說明
（1）乾式滯洪池
本案除沉砂區外，採用乾式滯洪池設計，主要考量大肚山台
地為卵礫石層，自然狀態下蓄水不易，池底採自然透水方式施工，
讓水有更多機會自然滲流至地表下補充地下水，以達水土保育功
能。
（2）整地
考量重力排水及地形限制，採用降挖及土堤方式處理，因此挖填方量較大，故整地對整體景觀影響甚巨，為降低視覺衝擊及安全問題，滯洪池採自然邊坡土堤設計，臨水側採 1:1.5修坡，並全面鋪植草皮植生，營造生態多樣性的棲息空間。
工址地形由西北向東南緩降，滯洪池原地面高度西緣至東緣
高差約 3.5 m，因此池體西側至東側設置加勁土堤，高度由 0.5 m
漸變至 3.5 m，以維持池頂高程為 184 m。
（3）出水口設計
為減少日後滯洪池操作及維護管理工作，滯洪池出入口均採重力流型式設計。為避免傳統平面式攔污柵設計，容易因區內雜物阻塞進而影響滯洪池出口排水效能，因此採用半圓柱體不銹鋼攔污柵設計，除保有攔污功能外，亦可降低攔污柵避免雜物全面阻塞的機率。
另外本滯洪池占地面積達 2 ha，有大型傢俱垃圾或大樹傾倒隨洪水飄流至出水口之可能性，若因而造成出水口全面阻塞，將使滯洪池失能而無法發揮作用，因此於半圓柱體不銹鋼攔污柵外，配合十三寮地名意象，於出水口呈半圓拱形配置 13根混凝土柱，以攔阻大型垃圾，確保滯洪池出口的正常運作，如圖 2-1及 2-2所示。
（4）兩處緊急溢洪口設計

全

，

因

此

於

滯

洪

池

出

水

口

頂

及

滯

洪

池

西

北

側

共

設

置

兩

處

緊

急

溢

洪

口

，

兩

處

出

口

流

量

合

計

為

101.55 cms

，

大

於

200

年

重

現

期

距

洪

水

量

68.82 cms

，

可

確

保

在

極

端

條

件

下

之

池

體

安

全

。

（7）排水系統設計

（5）安全設計考量
沉砂區為滯洪池最低點，因紅土遇水後泥濘影響休閒使用的
便利與安全，故本工程採取活動空間與沉砂池空間以箱籠作適當
區隔並加強植栽，讓一般的使用者不易靠近沉砂池，以維安全。
滯洪池清淤車道入口處設有活動車阻，禁止一般車輛進入，
滯洪池入口空間設置警告標誌及救生圈，提供使用者安全使用須
知及緊急求助的訊息與設備。

（6）滯洪量設計

依據水土保持技術規範規定，滯洪池入流量以 Q50 = 53.68 cms估算，滯洪池設計出流量為 32.30 cms

表 2-1 設計排水溝渠容量計算表
本計畫排水系統考量用地、既有建築物及地勢平緩等條件限制，因此採用 RC矩型溝方式設計，有關溢洪道（B線）、十三寮區排月祥路西側上游段（A線）、入流截流溝（C線）等設計容量，詳表 2-1說明。
	十三寮區排（A線）	排洪道（B線）	十三寮區排（C線）	入口截流溝（ D線）	截流溝入口箱涵(E線)	截流溝入口箱涵(H線)
斷面尺寸(m) (寬×高)	3.0 × 3.0	3.5 × 3.5	3.5 × 2.6	3.5 × 1.6	4.0 × 1.6	2.0 × 1.0
出水高(m)	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3
溝床坡降 (％)	1.34	0.77	1.00	0.50	2.00	2.00
設計流量(cms)	72.77	68.52	55.58	19.70	46.70	6.44
需求流量 (cms)	Q50=67.52	Q1=32.30 Q2=23.09計=55.39	Q3=46.16	Q50=14.00	Q50=43.17	Q50=4.52

說明：Q1為放流口設計流量；Q2為放流口頂緊急溢流設計流量；Q3為西北側緊急溢流設計流量

7
圖 2--1滯洪壩出口設計圖（1）

8
圖 2-2滯洪壩出口設計圖（2）

9
圖 2-3滯洪池坡面設計圖（1）

10
圖 2-4滯洪池坡面設計圖（2）

11
圖 2-5滯洪池坡面設計圖（3）

12
圖 2-6滯洪池緊急溢洪口設計圖

13
圖 2-7沉砂區箱籠隔牆及沉澱池設計圖

2.2

滯

洪

池

操

作

機

制

（8）詳圖 2-9所示。

本滯洪池滯洪池出入口均採重力流型式設計，未設置閘門及抽
水設備，暴雨來襲時，即可將上游雨水逕流導入池內發揮滯洪功能，
無需人力進行機械操作，分述說明如下。

（1）將上游集水區現有排水流路，以重力流方式導入滯洪池內（圖 2-8）

（2）入流口溝底高程為 EL.183 m，與滯洪池緊急溢流口同高，確保進池雨水不會倒流。

（3）雨水逕流先入沉砂滯洪區，池底高程為 EL.177.5 m，較滯洪區池底 EL179 m深 1.5 m，可有效沉降土砂，發揮沉砂功能。

（4）滯洪池高程 EL.179至緊急溢流口 EL.183 m為滯洪區。

（5）於滯洪池東側設置出水口，採用懸臂式滯洪壩開深窄矩形開口設計，開口寬 1.55 m、高 4 m，底部高程為 EL179 m與池底等高，可確保池區平時乾燥不積水，開口最大出水量為 32.30 cms，仍在下游十三寮區排規劃設計流量以內，不會造成區排溢堤情形。

（6）出水口銜接排洪道，將雨水導引至十三寮區排安全排放。

（7）考量極端氣候影響，若降雨事件超過池體設計容量（EL.183

m），則由兩處緊急溢洪口排放，分別導引至 C線及 B線，以確保池體安全。

15
圖 2-8 滯洪池上游集水區圖

16
圖 2-9 滯洪池操作機制

2.3

維

護

管

理

（7）以上構造物檢查建議每月乙次，颱風或豪大雨警報發佈後增補乙次，颱風或豪大雨侵襲後增補乙次。

本案工程採重力排水方式設計，管理較為簡易，使用期間，應於汛期注意滯洪池出入流口通暢，特別於攔污柵前雜物清除，另排水路及滯洪池底若有土砂淤積，應立即處理，以確保滯洪池功能運作正常。
針對後續管理單方式及注意事項，彙整說明如下。

（1）滯洪池入水口（D、E、H線）：入流口須維持通暢，以確保雨水逕流導入池內。

（2）滯洪池沉砂區：池底若有土砂淤積，應立即處理，利用清淤道路清淤，避免影響滯洪池容量。

（3）滯洪池出水口（I線）：出水口須維持通暢，特別於攔污柵前雜物清除。

（4）排洪道及十三寮區排（A、B線）：排水路池底若有土砂淤積或竹木垃圾異物阻礙排洪，應立即處理，以確保足夠的通洪斷面。

（5）池體邊坡：滯洪邊坡應注意是否有破損或局部崩塌情形，若有應立即修復處理，以維池體安全。

（6）階梯、警告標誌及環池維護道：確認設施完整無損壞

圖 2-10滯洪池入水口、清淤道路及緊急溢流口

圖 2-11滯洪池出水口兩段式防阻塞設計

圖 2-12排洪道（B線）

圖 2-13緊急排洪道（C線）

圖 2-14維護道路鄰出水口區段及清淤道路入口設置門禁以維安全

20
圖 2-15池區兩處階梯

（D）無線控制：具備 RF或 Zigbee傳輸控制模組，可於 500M
三、預警系統

3.1 預警系統功能簡述

（1）本預警系統包含水位監測單元、雨量監測單元、無線警報裝置及影像監視系統；水位、雨量監測單元及影像監視系統（ IP攝影機）可即時偵測滯洪池水位變化及現場降雨狀況，並將即時監測數據及影像以有線或無線方式回傳管理中心（台中市政府），俾利滯洪池安全管理。

（2）高亮度 LED燈及蜂鳴警報器設置於滯洪池下游忠義里辦公室，當滯洪池水位達警戒狀態時（EL.182 m），可由管理中心遠端以無線方式啟閉，以聲響及光線閃爍方式提供聚落居民警戒或疏散訊息。

（3）整體配置架構詳圖 3-1所示。

3.2 各監測單元相關功能

（1）水位偵測單元

（A）型式：壓力式

（B）量測範圍：10M以上。

（C）精度：± 1cm

（D）防塵防水等級：IP68

（E）連接埠：具備 RS-232或 RS-485串接功能

（2）雨量偵測單元

（A）型式：傾斗式

（B）雨量筒口徑：≧200mm

（C）辨識率：≦0.5mm

（3）即時資料擷取儲存及無線傳輸控制模組

（A）記憶體：512K

（B）資料儲存單元：4G SD儲存裝置

（C）無線傳輸：內建 GPRS模組，GPRS 900/1800/1900

21

內

無

線

啟

閉

高

亮

度

LED

及

蜂

鳴

警

報

裝

置

。

（K）設備通過 CE、FCC認證

（E）連接埠：具備 RS-232及 RS-485連接埠

（F）數位輸入：2組

（G）數位輸出：2組

（H）類比輸入：4組；0～20mA

（I）作業溫度：-20°～70°C

（J）作業溼度：5%～90% RH

（C）停電反應時間：4ms（含偵測時間）
（4）不斷電系統
本設備可於市電斷電時，提供包含水位、雨量監測單元及即時資料擷取及傳輸模組至少 24小時的電力備援時間。

（A）額定容量（VA）1000VA

（B）輸出電壓 110V± 10%

（B）圓柱頂端需設置一平台容納雨量計
（5）戶外用耐候防水型儀器箱
各項即時資料擷取及傳輸控制模組、不斷電系統及相關配電傳輸設備均應裝置於儀器箱內。儀器箱規格如下：

（A）材質：不鏽鋼材質。

（A）具備無線傳輸模組可以智慧型手機進行遠端遙控

（6）影像監視系統（IP 攝影機）

（A）攝像元件：CCD或 CMOS

（B）影像品質：於 1280 * 1024解析度時最少能處理 30張/秒。

（C）視訊解析度≧704x480 (NTSC)

（D）支援 H.264、Mpeg4及 MJpeg壓縮格式，支援雙串流機制可以讓遠端監看與儲存選擇不同編碼。

（E）最低照度：彩色模式 0.08 Lux，黑白模式 0.04 Lux。

（F）支援透過網路瀏覽器連線使用以下功能：即時監看，影像錄存，拍照，I/O接點控制。

（7）無線高亮度 LED及蜂鳴警報裝置

（

B

）

防

塵

防

水

等

級

：

IP65

（E）作業溼度：45%～85% RH

（C）蜂鳴器音量：≧80dB
（D）作業溫度：-20°～55°C

2

2

（3）疏散避難系統之後續實際規劃及演練，將以臺中市政府相關規定或實際操作方式辦理。

3.3 預警系統網站功能介紹

（1）網址: http://140.113.136.32/13Laos/

（2）即時雨量、水位及影像監測（圖 3-2、3-3）。

（3）歷史紀錄：查詢或匯出歷史監測資料（雨量、水位），供後續滯洪功能成效分析檢討

3.4 預警系統維護管理

（1）主要監測單元設置於出水口周邊，詳圖 3-4所示。

（2）維護頻率：每季由維護廠商現場校正維護乙次，汛期前增加校正維護乙次。若監控網頁有明顯異常（無數據、影像或數據不合理）情況，立即要求維護廠商處理修復。

3.5 疏散避難建議

（1）當滯洪池水位達警戒狀態時（EL.182 m），建議由管理中心（臺中市政府水利局）遠端以無線方式啟閉，以聲響及光線閃爍方式提供聚落居民警戒或疏散訊息。

（2）疏散避難地點初步建議可至仁愛路上郵局旁較高之空地疏散或鄰近原住民綜合活動中心避難。

23

24
圖 3-1滯洪池洪水與淹水預警系統架構示意圖

25
圖 3-2預警系統網頁顯示即時雨量及水位

圖 3-3 CCTV顯示滯洪池即時影像

圖 3-4預警系統設置情況

參

考

文

獻

（4）水土保持局臺中分局(2014)，「十三寮區排上游坡地水土保持工程」工程決算書。
（3）水土保持局臺中分局(2013)，「十三寮環境綜合保育調查規劃期末報告」。

（2）水土保持局臺中分局(2012)，「十三寮區排上游坡地水土保持工程先期規劃構想及設計報告」。

（1）經濟部水利署(2009)，「台中縣管區域排水十三寮排水系統規劃報告」。